1000 KVA PRIME GÜCÜNDE DİZEL JENERATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU

Bu teknik şartname; Manisa Celal Bayar Üniversitesi  Hafsa Sultan Hastanesinde yeni yapılan poliklinik binasının, elektrik şebekesinin kesilmesi halinde tesisin beslenmesi için yedek enerji kaynağı olarak kullanılmak üzere satın alacağı ve çıkışı şartnamede belirtilen koşulları sağlayacak şekilde standby gücü minimum 1100 kVA, prime gücü ise minimum 1000 kVA olan 1 adet aşağıda teknik özellikleri belirtilen dizel elektrojen grubu ile ilgili hususları kapsar.

1. GENEL HÜKÜMLER

Elektrojen grubu otomatik olacak ve istendiğinde manuel olarak devreye girecek şekilde kumanda edilebilecek kontrol sistemine sahip olacaktır. Dizel jeneratöre ilişkin dizel motor, alternatör ve aksesuarlarıyla birlikte komple set orijinal Avrupa veya Amerika Menşeili olarak teklif edilecektir. Avrupa veya Amerika’da üretilmemiş olan dizel jeneratörler, ekipmanlar, ataşmanlar Avrupa ya da Amerika’da birleştirilip set haline getirilmiş olsa dahi kabul edilmeyecektir.

İhaleye direkt olarak motor üreticisi firmalar teklif verecektir. İhalenin kendilerine kalması durumunda imzalanacak olan sözleşmede üretici firmada müteselsil olarak sorumlu olacaktır. Üretici firmanın yetkili temsilcileri komple dizel – jeneratör setinden sorumlu olacak ve her türlü parça, servis ve bakım hizmetleri ile garanti işlemlerini yerine getirebilecek eğitimli servis elemanlarına haiz olacaktır. Sadece satış temsilcisi olup, ana motor revizyon (overhoul) yetkisi veya kabiliyeti olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhaleye girecek firmalar jeneratörün kurulacağı yeri görmesi ve yapılacak olan tadilatlarla ilgili olarak bilgi alması ve  ekte sunulan  yer gösterme belgesini doldurması zorunludur.

İhaleyi alan firma jeneratörün kurulacağı alanla ilgili tüm tadilatları, kablolama ve montaj işlerini İdarenin istediği şekilde yapmayı taahhüt edecektir.

İhaleyi alan firma yapılan tüm işlerde İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri almakla yükümlüdür. Çalıştıracağı tüm personellerden sorumludur. İdare bu konuda yükümlü tutulamaz.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER

TANIMLAR

1. Motor																				:Dizel motordur.

2. Alternatör																:Senkron alternatördür.

3. Jeneratör veya Sistem					:Dizel elektrojen grubudur.

3. GENEL ÖZELLİKLER

- Satın alınacak jeneratör gerekli teçhizatı ile birlikte tamamıyla yeni, kullanılmamış ve çalışır durumda olacaktır.

- Alınacak jeneratörün miktarı 1 adet olup özellikleri ile ilgili hususlar 4.Teknik Özellikler kısmında belirtildiği gibi olacaktır ve şartnamenin ilgili maddeleri dikkate alınacaktır.

- Jeneratör seti çalışması için gerekli aksesuarları ile birlikte komple orijinal olacaktır. Jeneratör sisteminin paketleyicisi motor üreticisinin kendisi olacaktır. Motor üreticisinin kendisi tarafından yapılmayan jeneratör paketleri kabul edilmeyecek ve değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Jeneratör setleri ISO 9001/2000 ve ISO14001 kalite güvence belgelerine sahip bir firma tarafından imal edilmiş olup yine ISO 3046 standartlarında test edilmiş olmalıdırlar. Jeneratör setleri ve aksesuarları şu standartlara uygun olmalıdır; ISO 3046, DIN 6271, BS 5514, AS 2789, VDE 0530, BS 5000, NEMA MG 1, ANSI, IEEE, ISO 8528, IEC 34.1, CSA C22.2-100, AS1359

- Jeneratör seti ISO 8528’e göre minimum G3 performansını sağlamalıdır. Ayrıca dizel jeneratörün etiketi üzerinde ISO 8528’e göre sağladığı performans sınıfı yazmalıdır.

- Dizel jeneratör seti NFPA 110’a göre prime gücünün %100’ünü tek adımda üzerine alabilmelidir. Fabrika testinde bu özelliğin gösterilmesi talep edilecektir. Fabrika testinde bu özelliği sağlayamayan dizel jeneratör seti kabul edilmeyecektir.

- Jeneratörün herhangi bir parçasında, imalat ve malzeme hatası, ezik, kopuk, kırık, çatlak gibi arızalar olmayacaktır.

- Jeneratör seti ilk dolum yağ ve antifrizi içerecektir.

- Jeneratör setinin üzerinde çalışması için gerekli olan bütün ekipmanları ve filtreleri tam olacaktır.

- Motor ve alternatör komple sabitleme delikleri ve kaldırma kulakları bulunan müşterek bir çelik şase üzerine monte edilmiş, alternatör motora diskle direkt akuple edilerek bağlanmış olacaktır. Döner aksam koruma altına alınacaktır.

- Her bir dizel jeneratör ile birlikte minimum %100 prime gücünde 8 saat yetecek kapasiteye sahip prizmatik veya silindirik formda günlük yakıt tankı montajı yapılarak  teslim edilecektir.

- Dizel jeneratörün karter havalandırması kapalı tip olacaktır. Karter havalandırması uygun bir filtre üzerinden geçirilerek turbo önüne bağlanacaktır. Kesinlikle dışarıya atılmayacaktır.

- İstekli firma şartnamede belirtilen teknik talepleri karşıladığını jeneratör setine ait orijinal katalog ile kanıtlayacaktır.

- Dizel jeneratör seti sismik sertifikaya sahip olmalıdır. Sismik sertifikaya sahip olmayan dizel jeneratör setleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Dizel jeneratörlerin mekanik montajlarında sismik tedbirler alınmış olmalıdır.

- Dizel jeneratör seti CE belgesine sahip olacaktır. Dizel jeneratör ile birlikte teslim edilecek olan CE belgesi dizel jeneratörün seri numarasını içermelidir.

- Dizel jeneratör seti üretici firmanın standart seri üretimi olacaktır.

- Dizel jeneratör MODBUS protokolü ile haberleşme imkanına sahip olacaktır. Aynı protokol ile Bina Otomasyonuna bilgi verebilmelidir.

- Jeneratör gruplarının servis hizmetleri üretici firma veya madde 1’de tanımlanmış olan koşullara haiz yetkili temsilciliği tarafından verilecektir. İhalenin uhdesinde kalan firmanın veya üretici firmanın dışında başka firmaların servis vermesi kabul edilmeyecektir. İstekli firmalar servis personellerinin listesini, üretici firmadan almış oldukları eğitimleri de içerek şekilde teklif ile birlikte vereceklerdir.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER

Jeneratörler, aşağıda belirtilen özellikleri sağlayacaktır.

- Nominal Gücü	 (Minimum)										 : 1000 kVA (Prime)

- Çıkış Gerilimi																						: 230/400V.  A.C.

- Çıkış Frekansı																						: 50Hz.

- Güç Faktörü																							: 0,8

- Devir Sayısı																								: 1500 devir/dakika

- Faz Sayısı																									: 3 fazlı 4 telli

- Dalga Şekli																								: Sinüzoidal

- Bağlantı Şekli																						: Yıldız (Yıldız noktası dışarı çıkarılmış)

- İzolasyon Sınıfı																					: H

- Sargı Sıcaklığı Yükselmesi (40C’de)			:150 °C Maksimum

- Koruma Sınıfı												    								:IP23

- Parazit Bastırma Derecesi											:N (VDE 0875)

4.1. DİZEL MOTOR

4.1.1. Dizel motor üreticisinin satış ve satış sonrası servisini verecek olan yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisi veya kendi kuruluşu bulunacaktır. Firmanın tesisleri ve teknik personeli dizel motorun bakım-onarım, yenileştirme (overhaul) ve test imkanına sahip olacaktır. Teklif veren firma, teklif etmiş olduğu motorun Türkiye’de overhaul’unu yapmaya yetkili olduğuna dair motor imalatçısından almış olduğu belgeyi teklif ile birlikte beyan etmelidir.

4.1.2. Dizel jeneratör setine ait fabrika kabul test raporu Jeneratör seti ile birlikte verilecektir.

4.1.3. Dizel motora ait tüm donanımlar ve aksesuarlar (radyatör, alternatör, filtreler ve sensörler) motor imalatçısı (Madde 3.3 de belirtildiği gibi aynı zamanda jeneratör paketini de yapan firma olan) tarafından orijinal olarak sağlanacaktır. Aksi durumları içeren teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve kabul edilmeyecektir.

4.1.4. Dizel motor elektronik governöre sahip olacaktır. Bunun dışındakiler değerlendirmeye alınmayacak ve kabul edilmeyecektir.

4.1.5. Motor monoblok olup bakım ve servisi kolaylıkla yapılacak şekilde imal edilmiş olmalıdır. Cıvatalı olarak gerçekleştirilen blok dizaynları kabul edilmeyecektir.

4.1.6. Dizel motor V tipi, 4 zamanlı, su soğutmalı turbo şarjlı, yakıt tüketimi optimize edilmiş, elektronik governörlü olacaktır. Sabit yüklerde devir sayısı değişimi ±%0,25’den fazla olmayacaktır. 2 zamanlı motorlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.1.7. Pistonlar yağ nozulları vasıtasıyla soğutulacaktır. Piston kolları iki parçalı olacaktır. Piston eteği alüminyum gövdesi çelik, üzerinde iki parçalı yağ kontrol segmanı ile konik segman bulunacaktır.

4.1.8. Motor gömlekleri ıslak tip, değiştirilebilir, iki kademeli geniş honlamaya sahip olacaktır.

4.1.9. Hava filtreleri kuru tip olup değiştirilebilir elemanlı olacaktır. Hava filtreleri üzerinde filtre elemanı kirlilik göstergesi bulunacaktır.

4.1.10. Start sistemi elektrikli tip marş motoru ile yapılacak, marş motoru için gerekli 24V.D.C. enerji, sehpası ve kablolarıyla birlikte gelen orijinal kurşunlu kuru şarjlı akülerden sağlanacaktır. Art arda en az beş defa marş basma kapasitesine sahip olacaktır. DC kumanda ve marş motorunun 24V. besleme devresi için şarj alternatörü ve redresör uygun kapasitede olacaktır.

4.1.11. Dizel motordan tahrikli dişli tip yakıt transfer pompası, değiştirilebilir yakıt filtreleri ve yakıt su ayrıştırıcı özellikte yakıt ön filtresi bulunacaktır.

4.1.12. Radyatör tropik koşullarda, minimum 32˚C çevre sıcaklığında çalışma için tasarlanmış olmalıdır. Radyatör fanı kayış kasnak sistemi ile motor milinden tahrikli olmalıdır. Radyatör motor imalatçısının tarafından orijinal olarak sağlanmalı ve radyatörü ithal olmalıdır.

4.1.13. Soğutma suyunun belirli bir sıcaklıkta tutulabilmesi için 400V AC beslemeli, minimum 6 KW gücünde termostatlı ısıtıcı motor üzerine monteli olacaktır. Motor dururken blok suyunun homojen olarak ısıtılmasını sağlamak üzere su sirkülasyon pompası bulunmalıdır.

4.1.14. Yağlama yağı, blok suyunun dolaştığı bir eşanjörden geçirilerek soğutulacak, yağ galerilerini dolaştıktan sonra kartere dönüşte yağ by-pass filtresinden geçirilecektir. Yağ filtreleri, yağ çubuğu                                                                                                                             bulunmalıdır.

Karter havalandırması kapalı devre olmalıdır. Oluşan yağ buharı atmosfere atılmayacak ve filtrelendikten sonra turbo devresi içersinden motora verilecektir.

4.1.15. Yağ karterindeki yağın boşaltılması için manuel el pompası bulunacaktır.

4.1.16. Egzoz gürültüsünü azaltmak için jeneratörle birlikte flanşlı tip 30 DB sönümleme kapasiteli, Kritik tipte Egzoz susturucu, motor çıkışında kullanılmak üzere paslanmaz malzemeden imal edilmiş egzoz kompansatörü dizel jeneratör seti ile birlikte temin edilecektir. Geri basınç limiti altında kalacak şekilde egzoz borulaması dizayn edilecektir.

4.2. GOVERNOR

4.2.1. Elektronik olarak tüm motor parametrelerini izleyecek, hıza, ortamın yüksekliğine, sıcaklığa ve diğer ortam koşullarına bağlı olarak motor performansını ayarlayacaktır.

4.2.2. Motoru istenilen performans seviyesinde çalıştırabilmek için gerekli olan programlamayı yapmaya izin vermelidir.

4.2.3. Motor değerlerini ve alarmlarını izleyerek kritik işletme koşullarına ulaşıldığında motorun korunmasını sağlamalıdır.

4.2.4. Üzerindeki hardware ve software’in izlemeli testini yapabilmelidir (self diagnosis).

4.2.5. RS 232 portu ile bir data hattı üzerinden uzaktan izlemeye ve programlamaya elverişli olmalıdır.

4.2.6. Kontrol sistemi digital yük paylaşım ünitesi ile jeneratörler arasında otomatik paralellemeye izin vermelidir.

4.2.7. Governör jeneratör seti kontrol ve izleme panosuna CAN-BUS (Controller Area Network-BUS) sistemi ile bağlanmış olacaktır.

4.3. ALTERNATÖR

4.3.1. Üç fazlı senkron alternatör; tek yataklı, fırçasız, kendinden ikaz ve regülasyonlu, dengesiz yüklere karşı amortisör sargılı olacaktır. NEMA MG 1, IEEE, ANSI, VDE 0530, IEC 34.1, BS5000, CSA C22.2-100, AS1359 standartlarına uygun olacaktır.

4.3.2. Rotor dinamik olarak balanslanmış olmalıdır.

4.3.3. Alternatörün;

- Devir sayısı																																1500d/d

- Gerilimi																																			230/400V.

- Frekansı																																			50Hz.

- Cosφ																																					0,8

- Koruma sınıfı																														IP23

- İzolasyon sınıfı																													H

- Aşırı hız kapasitesi																										1875 RPM

- Total harmonik bozulması 																			≤%3

- THF (IEC ve BS’ye gore) 																				<%2

- Voltaj regülasyonu 																									%±0,25

4.3.4. Alternatör, kısa devre koruma elemanlarının selektif çalışmasını temin etmek için 10sn. süre ile %250-300 akım çekilmesine uygun olacaktır.

4.3.5. Alternatör yıldız bağlanmış, yıldız noktası dışarı çıkarılmış olacaktır.

4.3.6. Özellikle lineer olmayan yüklerde 3. harmonik ve nötr akımını elimine etmek için 2/3 kısaltılmış adım katsayılı olacaktır.

4.3.7. Varistör ile diyotlar ani voltaj darbelerine karşı koruma altına alınmış olmalıdır.

4.3.8. Güç kablolarının bağlanabilmesi için alternatör kutusu içerisinde ayrı ayrı fazlara ve nötre bağlanmasına izin veren baralar bulunacaktır.

4.3.9. Yatağı tekrar greslenebilir özellikte olacaktır.

4.3.10. Alternatör verimi %50, %75, %100 yüklerde %94’ün altında olmamalıdır.

4.3.11. Teklif ve malzeme onay aşamasında alternatör ile ilgili orijinal detaylı kataloglar verilecektir.

4.3.12. Alternatör gerilim regülatörü, mikro işlemci ve V/Hz prensibi ile çalışan ve gerçek rms olarak üç fazı hisseden dijital tip regülatör olmalıdır. Aşırı ikaz, düşük/yüksek gerilim, ters reaktif güç, ikaz kaybı, düşük hız, döner alan diyotları izlemesi gibi korumaları içermelidir.

4.3.13. Alternatör dijital voltaj regülatörüne (DVR) sahip olmalıdır.

4.3.14. Alternatör fırçasız ve sabit mıknatıslı olmalıdır.

4.3.15 Alternatör çıkış gerilimi ± %5 sınırları içinde elle ayarlanabilmelidir.

4.4. KONTROL PANELİ

4.4.1. Kontrol paneli mikroprosessor tabanlı olup aydınlatmalı LCD display’i bulunmalıdır. Jeneratörün durumunu alarm ve arızaları gösteren ışıklı göstergeler renkli ledlerle alarm ve arızaları gösterebilmelidir.

4.4.2 Jeneratörün kontrol paneli jeneratörün şasesinin üzerine ayaklı olarak monte edilmiş olmalıdır.

4.4.3 Kontrol paneli UL standartlarını sağlamalı ve CE koşullarına uygun olmalıdır. Ayrıca NFPA110’a uygun olmalıdır.

4.4.4 Kontrol paneli IP54 koruma derecesine sahip olmalıdır.

4.4.5 Kontrol paneli içerisinde entegre edilmiş RS232 seri portu, bağlantısı bulunacaktır. Windows tabanlı yazılıma haiz olacaktır.

4.4.6 Kontrol panelinde 15 tane giriş, 6 tane çıkış olmak üzere minimum 21 tane programlanabilir kontağa sahip olacaktır.

4.4.7 Kontrol paneli geçmiş olayları oluş sırasına göre hafızasında saklayabilmeli (Event Recording), istenildiği zaman bu geçmiş olay bilgilerine ulaşılmalıdır.

4.4.8 Kontrol panelinin üzerinde mantar başlı acil durdurma butonu bulunmalıdır.

4.4.8 Kontrol ünitesi aşağıdaki modlarda çalışabilmelidir;

  - Çalıştırma Modu: Dizel Jeneratör Grubunun çalıştırır.

  - Otomatik Modu: Jeneratörün enerji kesildiğinde, elle bir müdahaleye gerek kalmadan otomatik olarak devreye girmesini ve devreden çıkmasını sağlar.

  - Stop Modu: Dizel jeneratörü durdurur.

4.4.9. Ayrıca yukarıdaki alarm ve arızalara ek olarak aşağıdakileri koruma ve alarmlara sahip olmalıdır;

Jeneratör Standard Korumaları;

- Düşük Voltaj ve Yüksek Voltaj Koruması

- Yüksek frekans ve Düşük Frekans Koruması

- Ters Güç Koruması

Jeneratör Alarmları;

- Düşük yağ basıncı

- Aşırı Sıcaklık Alarmı

- Akü aşırı voltaj alarmı

- Zayıf Akü Alarmı

- Akü şarj alternatörü alarmı

- Motora aşırı yüklenme alarmı

- Motor Bakım zamanlarını belirten timer

Jeneratör Ölçüm Değerleri;

- Yağ basıncı

- Akımlar

- Frekans

- Gerçek güç

- Reaktif Güç

- Güç faktörü

- Yağ basıncı

- Soğutma devresi su sıcaklığı

- Motor Hızı

- Akü Voltajı

- Motor Çalışma Zamanı

5. ETİKETLEME

Jeneratörün uygun yerine monte edilecek olan tanıtıcı etikette jeneratör seti ile ilgili bilgiler yer alacaktır. Bu etikette minimum aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir.

Markası																										:

Modeli																						        :

Seri Numarası																				:

Standby Gücü																				:

Prime Gücü																						:

Faz Sayısı																								:

Gerilim Değeri																				:

Akım Değeri																						:

Frekans Değeri																			:

RPM Değeri																						:

Güç Faktörü Değeri															:

Alternatör İzolasyon Sınıfı									:

İmalat Yılı																								:

ISO 8528’e göre performans sınıfı		:

6.OTOMATİK TRANSFER PANOSU (ATS):

- Panoların tüm mekanik aksamı bu konuda üretim yapan bir üreticinin imal ettiği yapı elemanları serisinden markalanmış ve işaretlenmiş, prefabrik elemanlar olacak, gerektiğinde aynı seriye ait elemanlar ile değiştirilebilecek, genişletilebilecek veya yeniden düzenlenebilecektir; özetle modüler olacaktır. Tarif edilmiş bu elemanların montaj ve yükleme detaylarını açıklayan montaj ve yükleme talimatları üretici broşürü ile birlikte idareye teslim edilecektir.

- Tüm mekanik aksamın imalatında hazır galvanizli sac kullanılacaktır. Boyanacak kısımlar, örneğin kapı ve kapaklar, özellikle de zeminle temas halinde olan bazalar galvanizli saçtan imal edilecek ve boyanacaktır. Bu sayede yüksek korozyon dayanımı sağlanacaktır.

- Boyama istemi elektrostatik toz boyama yöntemiyle gerekli ön temizlik ve fosfatlama işlemlerinin uygulanması suretiyle gerçekleşecektir. Boya rengi RAL 7035, boya türü pütürlü -wrinkle- ve kalınlığı ortalama 60 mikron olacaktır.

- Panoların imalatında kaynak tekniği kullanılmayacak ve dolayısıyla da galvanizli saca zarar verilmeden imalat yapılacaktır. Parçaların birbirleriyle birleştirilmeleri cıvatalama veya perçinleme teknikleriyle gerçekleşecek ve tüm parçaların birbirleriyle eş potansiyel olacak şekilde temas halinde olmaları sağlanacaktır. Ön kapıların topraklanmaları için ayrıca çıplak örgü halinde topraklama iletkeni kullanılacaktır. Bu sayede dolaylı temas ile elektrik çarpmasına karşı koruma sağlanacaktır.

- Ayrıca doğrudan temas yoluyla elektrik çarpmasına karşı koruma amacıyla panonun normal işletme şartlarında müdahale edilmesi söz konusu olmayan kısımları IP2X koruma sınıfına uygun (parmak geçmeyecek şekilde) olarak örtülecektir. Bunun için ön örtü elemanları kullanılacaktır.

- Panonun tüm ağırlığı en az 2 mm kalınlığında saçtan mamul iskelet yapısı tarafından taşınacaktır. Kapı ve kapakların pano iskeletine mukavemet kazandırıcı etkisi olmayacaktır. Bunlar iskelet çerçevesi içine yerleştirilmeyecek ve istenildiğinde kolay bir şekilde sökülüp, takılabilecektir.

- Tüm taşıyıcı elemanlar 2 mm ve daha kalın galvanizli sac malzemeden imal edilecektir. Bunların kolay sabitlenmesi veya sökülebilmesini sağlamak amacıyla mukavemet arttırırken cıvatalama sayısını azaltacak şekilde yarık ve kabartmaların oluşturduğu geçmeler kullanılacaktır.

- Tüm elemanlar, iskelet yapısının oluşturduğu hacim içerisinde DIN 43660'a uygun olacak şekilde- her üç boyut ekseninde 25 mm adım aralığında tespit edilebilecektir. Bu sayede mekanik değişiklikler ve tesiste yapılabilecek geliştirmeler kolayca uygulanabilecektir.

- Kullanılacak kilitler yukarı ve aşağı yönde çalışan mekanizmalı ve kollu tipte olacaktır. Menteşe ve kilitleme noktalarının sayısı üstte, altta ve ortada olmak üzere en az 3 olacaktır.

- Ön kapıların üstten ve alttan deforme olmalarını engellemek amacıyla kapı içi destek profilleri mevcut olacaktır.

- Menteşeler dışarıdan gözükmeyecektir ve kapının en az 120 derece açılmasına müsaade edecektir.

- Tüm ön kapı ile yan ve arka kapaklarda ek yeri olmayan, yerinde dökülmüş poliüretan conta bulunacaktır.

- Panoların toz ve suya karşı koruma sınıfı IP44 olacaktır. Koruma sınıfının doğrulanmasına ilişkin test belgesi veya sertifika sayfası idareye teslim edilecektir.

- Panoların alt kısımları da IP44 koruma sınıfına uygun olarak örtülü olacak, kablo giriş - çıkışına müsaade edecek ancak toz ve kedi, fare, yılan, böcek gibi canlıların girmesine engel olacaktır. Ayrıca hepsinde 100 mm yüksekliğinde siyah renkte baza bulunacaktır.

- Panoların IEC 62262'ye göre mekanik darbelere karşı koruma derecesi IK10 olacaktır. Mekanik koruma derecesinin IK10 olduğunu belgeleyen sertifika idareye teslim edilecektir.

- Panolar depreme karşı dayanıklı bir şekilde en az 4 adet M 12 cıvata ile zemine sabitlenecektir. İskelet yapısı, içindeki tüm aksamın ağırlığını zemindeki bu bağlantılara aktarabilecek şekilde kuvvetli olacaktır. Panolar mümkün olan yerlerde ayrıca üst kısımlarından duvara sabitlenecektir.

- Panoların taşınmasının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için üstte askı bağlantı noktaları bulunacaktır. Bu noktalardan pano basma 1 ton ağırlık sağlıklı bir şekilde taşınabilir olacaktır. Taşınabilecek yük miktarına ilişkin test belgesi veya sertifika sayfası üretici tarafından hazırlanmış olan yükleme talimatı ile birlikte idareye teslim edilecektir.

- Bakır baralar TS 435 ve EN 13601 standartlarına uygun olarak, minimum %99,9 saflıkta, yarı sert, en az 57-58 µS iletkenkiğe sahip, dikdörtgen kesitli olmalıdır.

- Baralar tüm panel uzunluğu boyunca termik, dinamik ve yalıtım zorlanmalarına dayanabilecek yapıda boyutlandırılacaktır.

- Formlama FORM 3B ye uygun olacaktır.

- Baralar ve bağlantı elemanları, panel tipinin anma kısa devre akımının termik ve dinamik etkilerine dayanacak şekilde desteklenmeli ve kuvvetlendirilmelidir.

- Elektrik pano montajında; kullanılacak bakır baranın kesiti üzerinden geçecek akıma göre “Bara Akım Taşıma Kapasitesi” TabloA1.1 de gösterilen çizelgeye göre seçilecektir.

- Panolarda, sac gövde üreticisinin yanında, panonun elektromontajını yapan firmanın da kendisi adına düzenlenmiş IEC 60439-1’e göre uluslararası bir laboratuardan alınmış tip test belgesine sahip olması gerekmektedir.

- Pano mahfazaları IEC 62208:2002 standardına uygun ve uluslararası kabul gören bir laboratuar tarafından sertifikalandırılmış olacaktır. Üreticiye ait olan bu sertifika da idareye verilecektir.

- Elektrik panosunun elektro montajını yapan firmanın kendisi adına düzenlenmiş ISO 9001:2000 kalite belgesine sahip olması gerekmektedir.

- Tip Testler ile ilgili; Şartname kapsamındaki panolara aşağıdaki testler uygulanmış olup, bağımsız laboratuarlarca onaylanmış raporlar istendiği takdirde idareye verilecektir.

- IEC 60439-1, madde 8.2.1’e göre sıcaklık artışının denetlenmesi

- IEC 60439-1, madde 8.2.2’ye göre yalıtım özelliklerinin denetlenmesi

- IEC 60439-1, madde 8.2.3’e göre kısa devre dayanıklılığının denetlenmesi

- IEC 60439-1, madde 8.2.4’e göre koruyucu devrenin etkinliliğinin denetlenmesi

- IEC 60439-1, madde 8.2.5’e göre yalıtım uzaklıkları ve yüzeysel yalıtım uzaklıklarının denetlenmesi

- IEC 60439-1, madde 8.2.6’ya göre mekanik işlerliğin denetlenmesi

- IEC 60439-1, madde 8.2.7’ye göre koruma derecesinin denetlenmesi.

- Rutin Testler ile ilgili; İmalatı yapılacak panolara imalatçı tarafından en az aşağıdaki üç rutin test uygulanacaktır. Bu testlerle ilgili beyan yazısı veya sertifikası sevk öncesi verilecektir.

- IEC 60439-1, madde 8.3.1’e göre kablaj muayenesi ve gerekiyorsa elektrik işlerlilik testi

- IEC 60439-1, madde 8.3.2’ye göre yalıtım testi

- IEC 60439-1, madde 8.3.3’e göre koruma tedbirleri ve koruma devrelerinin elektriksel sürekliliği testi

- Panoların boyutlandırması hususunda, pano yerleşimi yapılırken kabloların rahat bağlanabilmesi ve müdahale rahatlığı göz önünde tutulmalıdır. İmal edilecek transfer pano boyutları için idarenin onayı alınacaktır.

- Panolara giren ve çıkan tüm kablolar için panonun altında modüler fırçalı bir kablo giriş elemanı bulunmalıdır. Tüm giriş ve çıkış kabloları için sabitleme amaçlı sactan mamul özel taşıyıcı elemanların bulunması gereklidir.

- Pano içindeki şaltere bağlanacak kabloların ağırlıkları direk şaltere gelmeyecek şekilde bağlantı yapılmalıdır. Ana şaltere bağlanacak kabloların ağırlıkları ve oluşan momentlerin şalter ayağına zarar vermemesi gerekmektedir. Bu yüzden; kablolar kesinlikle şalter ayağına veya bayrağına direkt olarak bağlanmamalıdır. Söz konusu bayraklar öncelikle pano gövdesine taşıtılacak şekilde önlem alınmalıdır.

- Panonun kumanda gözü ile güç kısmı tam olarak birbirinden ayrılacaktır. Kumanda da çalışılırken, güç kısmına dokunma kesinlikle engellenmiş olmalıdır. Bu amaçla kumanda bölümü ile güç bölümü arasında saç bölmelendirme yapılacaktır.

- Panolarda kullanılan ana kapakların altında örtü saçları bulunacaktır.

- Panolarda kullanılan tüm şalt malzeme ve ekipmanlar için idarenin onayı alınacaktır.

- Panolara yapılacak bağlantılar mutlaka panonun alt kısmında olacaktır. Pano içinden yukarı geçişli kablo bağlantılarına izin verilmeyecektir.

- Elektrik pano montajında; kullanılan kablolar, güvenli ve göze hoş gözükecek şekilde kablo kanalları içerisinde veya pano içerisinde kablo bağları ile yapılacaktır.

- Her elektrik panosunun gövdesi, bara bölümleri, ölçü aletleri, giriş ve çıkışları ve kumanda devreleri projelerde gösterildiği gibi ve şartnamede açıklandığı gibi etiketlenmelidir. Elektrik panolarında, sigortalar, şalterler ve çıkış terminallerinin dış yüzeylerinde etiketler kullanılacaktır. Yapılacak tüm etiketleme; bilgisayar çıktısı olarak veya etiketleme makinesi ile yazılacaktır. Kablolarda proje takibini kolaylaştıracak numaralandırılmış boru tipi etiketleme yapılacaktır. Üstten geçmeli tip numaralandırmalar kabul edilmeyecektir.

- Otomatik Transfer Panosunda en az 60kA kısa devre kesme kapasitesine sahip, elektrik kilitlemesi bulunan ve en az 25 yıldır üretim yapan dünya çapında tanınır ve bilinir markalara ait Motorlu Termik Manyetik Şalter kullanılacaktır. Motorlu TMŞ’ler 1600A kesme kapasiteli ve 3 kutuplu, 3P olacaktır.

- Yedek  1 adet Motorlu Termik Manyetik Şalter  Hastanenin diğer binalarına enerji verebilecek şekilde dizayn edilerek verilecektir.

- Montaj işlemlerinde kullanılacak tüm kablolar bakır kullanılacaktır.

7.EĞİTİM, GARANTİ SÜRESİ VE TESLİM ŞARTLARI

- Jeneratör sisteminin garanti süresi tüm ekipmanları, aksesuar ve parçaları da dahil olmak üzere elektrojen grupları için devreye alma tarihinden itibaren 2 yıl olacaktır. Yanlış bakım ve işletme şartlarından dolayı meydana gelecek arıza ve aksaklıklar garanti kapsamı dışında kabul edilecektir.

- Garanti süresi içerisinde tüm bakımlar (parça dahil) yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

- 10 yıl boyunca orijinal yedek parça bulundurma garantisi verilecektir.

- İhaleyi alan firma 40 gün  içerisinde Jeneratör grubunu çalışır halde teslim edecektir.

- Verilen süre içinde çalışır halde teslim edilmemesi halinde her geçen gün için 10.000TL(onbin)/gün  cezai işlem uygulanacaktır.

- İdarenin belirlediği personellere İhaleyi alan firma personelleri veya firmanın belirlediği eğitim vermeye yetkili kişilerce jeneratör grubunun çalışması ve bakımı hakkında teknik eğitim verilecek ve verilen eğitim sertifikalandırılacaktır. İdarenin istemesi halinde garanti süresince eğitim yenilenecektir.

- Garanti süresi içerisinde meydana gelen arıza durumlarında İhaleyi alan firma arızaya en geç 6 saat içerisinde müdahale edecek , parça gerekmesi halinde İdarenin onayı ile 4 gün içerisinde arıza giderilecektir.

- Garanti süresince Jeneratöre müdahale edecek teknik personel listesi İdareye bildirilecektir.

- Jeneratörün uzaktan izlenmesi için gerekli olan alt yapı (bilgisayar ve ekipmanları) yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

8. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

- Teklif ve teklifle birlikte şartnamede belirtilen değerlerin sağlandığını gösterir teknik doküman, katalog ve broşür bulunacaktır. Orijinal katalogları ile şartnameyi sağlamayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Dizel jeneratörün test raporlarında ISO3046’a uygun ve ISO8528’de belirtilen değerlerin sağlandığı gösterilecektir.

- Tercih edilecek olan firma ile yapılacak olan sözleşmede mutlaka motor ve jeneratör seti imalatçı firmasının da imzası bulunacaktır. Eğer üretici firma direk olarak Türkiye’de faaliyet göstermiyorsa, sözleşmeyi kendisi de imzalayarak Türkiye’deki yetkili temsilcisi ile birlikte müteselsil olarak sorumlu olacaktır.

EK:

YER GÖRME BELGESİ

___ /___ / ______ tarihinde teklif verilecek Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi’ne ait 1000KVA  Jeneratör Alımı  işinin yapılacağı yeri ___ / ___ / ______ tarihinde ziyaret ederek gördüm. Jeneratörün kurulacağı alanla ilgili I stenilen tüm tadilatları  İdarenin isteğine göre yapacağımı taahhüt ederim.

Yüklenici

Ziyaret Edenin Adı Soyadı: ____________________________

İmza: ________________

Tarih: ___ / ___ / _______

Firma Adı: ____________________________________

Ziyarete Eşlik Eden İşveren Personeli

Adı Soyadı: _________________________

Tarih: ___ / ___ / ______

İmza: _____________